| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ |  |  |
| --- | --- | --- |

«Συντήρηση και επισκευή λεβητοστασίων και εσωτερικών δικτύων φυσικού αερίου δημοτικών

κτιρίων του Δήμου Κορδελιού  - Ευόσμου»

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 162/2025

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.416,60 €

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: Κ. Α.: 30.6261.01 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λεβητοστασίων και εσωτερικών δικτύων φυσικού αερίου »

CPV : 45259300-0 (Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΠ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Νοέμβριος 2025

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δημοσ κορδελιου-ευοσμου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση: Παύλου Μελά 24 Πληροφορίες: Καραμιχαήλ Χαράλαμπος Τηλέφωνο: 2313 302 105 Δ/νση ηλ. ταχ.: mpy@kordelio-evosmos.gr | Συντήρηση και επισκευή λεβητοστασίων και εσωτερικών δικτύων φυσικού αερίου δημοτικών κτιρίων του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου Αρ. Μελέτης: 162 / 2025 Προϋπολογισμός: 20.416,60 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%) |
| --- | --- |

1.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε έπειτα από αίτημα της Διεύθυνσης Συντήρησης Τεχνικών Έργων, η οποία κατέγραψε τις τεχνικές περιγραφές, τις προδιαγραφές και τις ποσότητες που απαιτούνται και αφορά τις εργασίες, συντήρησης και επισκευής των καυστήρων-λεβήτων της κεντρικής θέρμανσης  των δημοτικών  κτιρίων, για είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Ο προϋπολογισμός για την συντήρηση ανέρχεται σε 20.416,60 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Η παροχή γενικών υπηρεσιών προτείνεται  να πραγματοποιηθούν με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  Η προσφορά θα δοθεί για το σύνολο της μελέτης και όχι μεμονωμένα διότι το είδος της εργασίας είναι ένα και είναι η συντήρηση και επισκευή του καυστήρα -λέβητα ανεξάρτητα από την ισχύ του. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους  είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Οι υπηρεσίες  αφορούν εργασίες προληπτικής συντήρησης,  ελέγχου λειτουργίας των εγκαταστάσεων λεβητοστασίων και την αποκατάσταση βλαβών το ταχύτερο δυνατό και γενικά ότι περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο και το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών που συνοδεύει την παρούσα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η συντήρηση θα διενεργηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις υποδείξεις που ορίζει ο κάθε κατασκευαστής για τα μοντέλα του στην Ελλάδα. Ειδικότερα σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.  Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΟΙΚ. 189533 ΦΕΚ 2654/Β/9-11-2011 («Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού»), με υπ’ αρ. 6598/12 (ΦΕΚ 976 Β’/2012 – «Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου») η συντήρηση είναι υποχρεωτική από τους κανονισμούς και τις παραπάνω διατάξεις, ώστε να επιτυγχάνεται  η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των διάφορων μηχανημάτων, η μείωση των ρύπων και η βελτίωση του βαθμού απόδοσης, καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας των συστημάτων.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι:

- Καθαρισμός του λέβητα – καπνοσυλλέκτη και της καμινάδας.

- Καθαρισμός των πτερυγίων του ανεμιστήρα.

- Ψηφιακή απεικόνιση (φωτογράφηση) της εγκατάστασης και το εσωτερικό του λέβητα-καπνοσυλλέκτη,  πριν και μετά τον καθαρισμό του.

- Λίπανση όλων των κινουμένων εξαρτημάτων των κυκλοφορητής.

- Ρύθμιση του καυστήρα για τη λειτουργία με το Φυσικό Αέριο ή πετρέλαιο.

- Μέτρηση-ρύθμιση για βελτίωση βαθμού απόδοσης.

- Καταγραφή σε φύλλο ελέγχου συντηρητή, δύο τουλάχιστον μετρήσεων.

- Μέτρηση θερμοκρασίας χώρου λεβητοστασίου

- Επί πλέον μετρήσεις και ρύθμιση στα μέσα της χειμερινής περιόδου.

- Έλεγχος καλής λειτουργίας της Η/Β αερίου και αποφρακτικών βανών.

- Έλεγχος της γραμμής αερίου από μηχανική καταπόνηση ή διάβρωση.

- Καθαρισμός κεφαλής καύσης και του στροβιλιστή

- Καθαρισμός φίλτρου αερίου ή πετρελαίου και της αντλίας πετρελαίου.

- Καθαρισμός μπεκ.

- Καθαρισμός – ρύθμιση ηλεκτροδίων ιονισμού – σπινθήρα.

- Ρύθμιση αναλογίας αέρα – καυσίμου.

- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη θερμοκρασίας

- Ρύθμιση σωστής θέσης στροβιλιστη και των ηλεκτροδίων

- Έλεγχος διαρροών καυσίμου & καυσαερίων.

- Έλεγχος συστήματος ανίχνευσης αερίου.

- Έλεγχος ασφαλιστικών συστημάτων λέβητα – καυστήρα.

- Έλεγχος & ρύθμιση πίεσης νερού στο δίκτυο σωληνώσεων (πλήρωση – εξαέρωση σωμάτων)

- Παρακολούθηση και επισκευή βλαβών του λεβητοστασίου κατά την χειμερινή περίοδο

- Δύο φορές κατά την διάρκεια της σύμβασης υποχρεώνεται, να διενεργήσει ολική επιθεώρηση και ρύθμιση των καυστήρων καθώς και μέτρηση των καυσαερίων. Για τους καυστήρες ισχύος μεγαλύτερης των 400 Mcal/h, o έλεγχος θα διενεργείται κάθε μήνα.

- Αντίγραφα του καταγραφικού οργάνου με τις μετρήσεις και του φύλλου ελέγχου, εκτός από την ανάρτηση τους στο χώρο του λεβητοστασίου, θα κατατίθεται και στην υπηρεσία.

Επίσης   θα πρέπει:

- να ελεγχθεί η λειτουργία και η ορθή ρύθμιση των ρυθμιστών πίεσης,

- να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα φραγής των ρυθμιστών πίεσης  για υπερβολικά υψηλές πιέσεις κλεισίματος,

- να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα φραγής των αποφρακτικών διατάξεων,

- να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα φραγής των βαλβίδων ανακούφισης,

- να ελεγχθούν για πλήρωση τα φίλτρα  όπου υπάρχουν,

- να ελεγχθεί το δίκτυο σωληνώσεων του αερίου εντός και εκτός του κτιρίου για μηχανικές καταπονήσεις, ζημιές, σημεία διάβρωσης, σταθερότητα έδρασης, καταστροφή αντιδιαβρωτικής προστασίας να διεξαχθεί δοκιμή στεγανότητας με χρήση εξοπλισμού ανίχνευσης αερίου σε όλο το δίκτυο και κυρίως στα σημεία συνδέσεως ρυθμιστικών και ασφαλιστικών διατάξεων η εξαρτημάτων,

- vα γίνει αντικατάσταση κατεστραμμένων διακοπτών, πληρωτών εγκατάστασης και κάθε άλλο εξάρτημα ή συσκευή που απαιτείται για την καλή λειτουργία της εγκατάστασης (το κόστος θα καλυφθεί από τα ανταλλακτικά).

- να διεξαχθεί δοκιμή στεγανότητας με χρήση εξοπλισμού ανίχνευσης αερίου σε όλο το δίκτυο και κυρίως στα σημεία συνδέσεως ρυθμιστικών και ασφαλιστικών διατάξεων η εξαρτημάτων.

- Μετά το τέλος της περιόδου θέρμανσης, τα συστήματα, για λόγους ασφαλείας, θα τίθενται εκτός λειτουργίας και θα πραγματοποιείται εκτενής έλεγχος για τυχόν διαρροές

Μετά το πέρας των παραπάνω εργασιών ο συντηρητής θα παραδώσει στον υπεύθυνο μηχανικό του δήμου αναλυτική βεβαίωση εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών ελέγχου, υπογεγραμμένη από τον τεχνικό που έκανε  τον έλεγχο

Στην αμοιβή της συντήρησης συμπεριλαμβάνεται η αξία των υλικών καθαρισμού και λίπανσης καθώς και η άμεση αποστολή τεχνίτη σε περίπτωση βλάβης. Δεν περιλαμβάνεται η αξία εξαρτημάτων που θα αντικατασταθούν λόγω φυσιολογικής φθοράς ή κακής χρήσης (το κόστος αυτών θα καλυφθεί από το ποσό που προβλέπεται στον προϋπολογισμό της μελέτης για το σκοπό αυτό).

Σε περιπτώσεις βλαβών που χρίζουν επισκευής θα ειδοποιείται ο συντηρητής και η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεων με τον επόπτη. Το κόστος της εργασίας επισκευής καθώς και των ανταλλακτικών που πιθανό θα χρειαστούν, θα καλυφθούν από το ποσό που προβλέπεται στον προϋπολογισμό της μελέτης για το σκοπό αυτό  (Α/Α 11 του προϋπολογισμού και του τιμολογίου προσφοράς). Ο ανάδοχος   θα πρέπει να καταθέσει προσφορά στην υπηρεσία για τα παραπάνω και να   λάβει έγκριση για την εκτέλεσή τους.

Ο συντηρητής οφείλει σε όλη την διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί, να διενεργεί χωρίς καμιά ειδοποίηση ή υπενθύμιση από την υπηρεσία λεπτομερή έλεγχο – ρυθμίσεις και επιθεώρηση όλων των σημείων των καυστήρων και ιδιαίτερα των διατάξεων ασφαλείας του καθενός.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα αναφορικά με πλημμελή συντήρηση ή την ανεπαρκή επισκευή κάποιας συσκευής από την Υπηρεσία, θα πρέπει να επαναλαμβάνεται η διαδικασία χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση και αντιρρήσεις από τον Ανάδοχο.

Για κάθε συγκρότημα θα τηρείται με ευθύνη του συντηρητή ειδικό βιβλίο στο οποίο θα σημειώνονται από τον συντηρητή οι εκ τελεσθείσες εργασίες κάθε μορφής, καθώς και όλες οι επιθεωρήσεις ή τυχόν διακοπές λειτουργίας, και θα προσυπογράφονται από τους υπευθύνους Τεχνικούς του Δήμου. Στο βιβλίο αυτό θα σημειώνονται επί πλέον από τον συντηρητή προειδοποιητικά και έγκαιρα, οι τυχόν απαραίτητες επισκευές που οφείλονται σε φθορά χρήσεως.

Αντίγραφα του καταγραφικού οργάνου με τις μετρήσεις και του φύλλου ελέγχου, εκτός από την ανάρτηση τους στο χώρο του λεβητοστασίου, θα κατατίθεται και στην υπηρεσία, προϋπόθεση του οποίου είναι η πιστοποίηση του λογαριασμού.

Ο συντηρητής ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης που θα υπογραφεί για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Νόμου ή Αστυνομικών ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής.

Ο συντηρητής σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενηθεί με οποιοδήποτε τρόπο κατά την λειτουργία των λεβήτων και θα οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε τρίτου, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά, και υποχρεώνει να αποζημιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε βλάβη που θα προξενηθεί από το ατύχημα.

Ακόμη ο συντηρητής σε περίπτωση που θα ανακοινωθεί από το Δήμο αγωγή αποζημιώσεως που έχει κοινοποιηθεί σε βάρος του Δήμου για τυχόν ατύχημα που θα προκληθεί σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, δηλώνει ρητά ότι θα παρέμβει κατά την δίκη και θα αναλάβει αυτόν τον δικαστικό αγώνα, θέτοντας το Δήμο εκτός δίκης και αναλαμβάνοντας αυτός ταυτόχρονα και την όλη δικαστική δαπάνη.

Ακόμη οφείλει να έχει ασφαλίσει όλο το απασχολούμενο με την παραπάνω συντήρηση από αυτόν, Τεχνικό Προσωπικό.

Για κάθε προγραμματισμένη επίσκεψη συντήρησης και τουλάχιστον δύο μέρες πριν, ο Συντηρητής θα ενημερώνει μέσω E-mail, τον υπεύθυνο μηχανικό του δήμου για την ακριβή ημερομηνία πραγματοποίησης της. Σε καμία περίπτωση η συντήρηση δε θα λαμβάνει χώρα Σαββατοκύριακο ή μετά τις 2:00 μμ.

Λοιποί όροι

1. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν και να προσκομίσουν άδεια εγκαταστάτη καύσης υγρών και αερίων καυσίμων (βάσει του  Π.Δ. 114/2012) της οικείας Περιφέρειας. Εάν ο ανάδοχος έχει μόνο άδεια εγκαταστάτη - συντηρητή καυστήρων υγρών καύσιμων του Π.Δ. 511/77 τότε μπορεί να καταθέσει πιστοποιητικό – βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης προγράμματος εξειδίκευσης στα  αέρια καύσιμα διάρκειας 150 ωρών τουλάχιστον από πιστοποιημένο εκπαιδευτικό φορέα.

2. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

Για την απόδειξη της παραπάνω απαίτησης  οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου.

3. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να δηλώνουν τις κυριότερες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας. Πρέπει να καταθέσουν κατάλογο με πίνακα  των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν όπου θα περιλαμβάνονται ο τίτλος, ο εργοδότης, ημερομηνίες έναρξης - περαίωσης (εφόσον έχει περαιωθεί), η διάρκεια της σύμβασης και η τελική της αξία χωρίς Φ.Π.Α. Επίσης ο πίνακας αυτός συνοδεύεται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης αυτών που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, στα οποία περιγράφεται η παρεχόμενη υπηρεσία και θα αναφέρεται ο χρόνος υλοποίησης της και θα βεβαιώνεται ότι αυτή εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με αντίστοιχη δήλωση του αποδέκτη. Εφόσον δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των παραπάνω, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν κατέστη εφικτή η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών και η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του τιμολογίου και, εφόσον υφίσταται, της σχετικής σύμβασης.

Επίσης να διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό αποτελούμενο τουλάχιστον από 1 (έναν) διπλωματούχους Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Π.Ε., Για την απόδειξη των παραπάνω απαιτείται η υποβολή αντιγράφων των πτυχίων και κατάθεση Πίνακα Προσωπικού ΣΕΠΕ, όπου θα βεβαιώνεται η ζητούμενη ειδικότητα του εξειδικευμένου προσωπικού.

4.  Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν:

- σε ισχύ πιστοποιητικό ISO 9001:2015 συστήματος διαχείρισης ποιότητας,

- σε ισχύ πιστοποιητικό ISO 14001:2015 συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και

- σε ισχύ πιστοποιητικό  ISO 45001:2018 συστήματος διαχείρισης της υγείας & ασφάλειας στην εργασία.

5. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.3844/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις) κάλυψης τουλάχιστον 500.000 ευρώ ανά γεγονός.

6. Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αποδέχεται τους όρους της παρούσας και να εξετάσει τα λεβητοστάσια της κάθε Δημοτικής Ενότητας, ώστε να γνωρίζει την κατάσταση τους.

5. Ο κάθε διαγωνιζόμενος επίσης θα πρέπει να αποδέχεται ότι σε περίπτωση έκτακτης μετάβασης για αποκατάσταση βλαβών, θα πρέπει να ανταποκρίνεται εντός 8 ωρών το πολύ σε κάθε αναγγελία βλάβης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτής της προθεσμίας θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 30 € ανά ημέρα, η οποία αφαιρείται από την αμοιβή του και η οποία ισχύει και επαναλαμβάνεται και για κάθε εικοσιτετράωρο (24ωρο) αδικαιολόγητης παύσης λειτουργίας οποιουδήποτε συγκροτήματος που συντηρεί.

7. Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα έχει σταθερή βάση αναγγελίας βλαβών την οποία θα δηλώσει εγγράφως στην υπηρεσία και στον χρήστη του κτηρίου που συντηρεί.

8. Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν υπ’ όψη τους ότι μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κάθε υλικό που θα ενσωματώνεται στην εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης θα είναι της αποδοχής της επιβλέπουσας υπηρεσίας, όσον αφορά στην ποιότητά του άλλα και την προέλευσή του. Υλικά που δεν γίνονται δεκτά από την υπηρεσία απαγορεύεται να ενσωματωθούν. Σε κάθε επισκευή τα αφαιρούμενα υλικά θα προσκομίζονται από τον μειοδότη στον επόπτη.

9. Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται για την τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας για την λειτουργία των λεβήτων. Επίσης δεσμεύονται για την πιστή τήρηση των απαιτήσεων, των κανονισμών αποφάσεων, διαταγμάτων και νομοθετικών ρυθμίσεων περί λειτουργίας και συντήρησης καυστήρων με χρήση φυσικού αερίου ή πετρελαίου ως καύσιμο.

10. Ο ανάδοχος υποχρεούται για την έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την ΚΥΑ 52445/04-04-2023 (ΦΕΚ 2385/12.04.2023 τεύχος Β’.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΚΤΙΡΙΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ | ΚΑΥΣΙΜΟ |
| 1 | Δημαρχείο | Παύλου Μελά 24 | 280.000 | Φυσικό Αέριο |
| 2 | Πολιτιστικό Κέντρο | Μ. Αλεξάνδρου 57 | 400.000 | Φυσικό Αέριο |
| 3 | Ξενώνας κοινωνικών Υπηρεσιών -Αρχείο Πολεοδομίας | Αγ. Αθανασίου 34 | 290.000 | Φυσικό Αέριο |
| 4 | Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης | Μαβίλη 8 | 250.000 | Φυσικό Αέριο |
| 5 | Συνεργείο Συντήρησης Οχημάτων | Άνωθεν Περιφερειακής | 60.000 | Πετρέλαιο (Αερολέβητας) |
| 6 | Τεχνικές Υπηρεσίες | Μαιάνδρου 98 | 100.000 | Πετρέλαιο |
| 7 | Δ/νση Παιδικών σταθμών - Δ/νση προσχολικής εκπαίδευσης- Η΄ Παιδικός Σταθμός | Κ. Αιτωλού 19 | 130000 | Φυσικό Αέριο |
| 8 | Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων | Τέρμα Σμύρνης | 40.000 | Πετρέλαιο |
| 9 | Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων | Τέρμα Σμύρνης | 30.000 | Πετρέλαιο |
| 10 | Τμήμα Υδραυλικών | Ρωξάνης | 27.000 | Φυσικό Αέριο (επίτοιχο) |
| 11 | Κ.Δ.Α.Π. | Ρωμανού 5 | 20.000 | Φυσικό Αέριο (επίτοιχο) |
| 12 | Δημοτικό αθλητικό κέντρο Ευόσμου | Γοργοποτάμου & Εθν. Αντίστασης | 200.000 | Φυσικό Αέριο |
| 13 | Δημοτικό αθλητικό κέντρο Ευόσμου | Γοργοποτάμου & Εθν. Αντίστασης | 50.000 | Φυσικό Αέριο |
| 14 | Δημοτικό αθλητικό πάρκο | Αριστοτέλους 2 | 70.000 | Πετρέλαιο |
| 15 | Κτίριο Αθλητικών Εγκαταστάσεων | Κολοκοτρώνη & Τσαλή | 400.000 | Φυσικό Αέριο |
| 16 | Γήπεδο Ποδοσφαίρου | Αγαμέμνονος & Ελπίδας | 35.000 | Πετρέλαιο |
| 17 | Γήπεδο Ποδοσφαίρου | Εθν. Αντίστασης & Μαρτίου | 30.000 | Φυσικό Αέριο |
| 18 | Β΄ ΚΑΠΗ | Αγαμέμνωνος | 40.000 | Πετρέλαιο |
| 19 | Γ΄ ΚΑΠΗ | Μαυρομιχάλη 32 | 80.000 | Πετρέλαιο |
| 20 | Δ΄ ΚΑΠΗ | Λαγκαδά 5 | 60.000 | Πετρέλαιο |
| 21 | Α’ Παιδικός Σταθμός | Κυρίλλου & Μεθοδίου 1 | 50.000 | Πετρέλαιο |
| 22 | Δ’ Παιδικός Σταθμός | Τέρμα Κλεισούρας | 110.000 | Πετρέλαιο |
| 23 | Ε’ Παιδικός Σταθμός | Παν. Κρεμαστής 18Β | 160.000 | Πετρέλαιο |
| 24 | ΣΤ’ Παιδικός Σταθμός | Αγίου Κων/νου 8 & Ελευθερίας | 24.000 | Φυσικό Αέριο (επίτοιχο) |
| 25 | ΣΤ’ Παιδικός Σταθμός | Αγίου Κων/νου 8 & Ελευθερίας | 24.000 | Φυσικό Αέριο (επίτοιχο) |
| 26 | Ζ’ Παιδικός Σταθμός | Καζαντζάκη | 24.000 | Φυσικό Αέριο (επίτοιχο) |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ |  |  |  |  |
| Α/Α | ΚΤΙΡΙΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ | ΚΑΥΣΙΜΟ |
| 1 | Δημαρχείο | Εθν. Αντιστάσεως 56 | 130.000 | Φυσικό Αέριο |
| 2 | Κτίριο ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - Πολεοδομία | Εθν. Αντιστάσεως 58 | 130.000 | Φυσικό Αέριο |
| 3 | Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης | Α. Παπανδρέου & Κατσαντώνη | 70.000 | Φυσικό Αέριο |
| 4 | ΘΕ.ΠΑ.Ν.- Κ.Δ.Α.Π. | Κατσαντώνη & Παπαδιαμάντη | 60.000 | Φυσικό Αέριο |
| 5 | Πολυλειτουργικο Κέντρο | N. Μοναστηρίου & Παρατσικογλου | 300.000 | Φυσικό Αέριο |
| 6 | ΤΟΜΥ- Τμήμα Υγείας | Σμύρνης | 80.000 | Φυσικό Αέριο |
| 7 | Πολιτιστικός Οργανισμός | Κατσαντώνη & Καραβαγγέλη | 400.000 | Φυσικό Αέριο |
| 8 | Δημοτικό Γήπεδο Ελ. Κορδελιού | Φ. Φλώρου & Σιατίστης | 35.000 | Φυσικό Αέριο |
| 9 | Α’ Παιδικός Σταθμός | Γιαννούλη 3 | 50.000 | Πετρέλαιο |
| 10 | Β’ Παιδικός Σταθμός | Σμύρνης & Φλέμινγκ | 60.000 | Φυσικό Αέριο |
| 11 | Βρεφονηπιακός Σταθμός | Νικομήδειας | 28.000 | Φυσικό Αέριο |

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ |
| --- | --- |
| ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δημοσ κορδελιου-ευοσμου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση: Παύλου Μελά 24 Πληροφορίες: Καραμιχαήλ Χαράλαμπος Τηλέφωνο: 2313 302 105 Δ/νση ηλ. ταχ.: mpy@kordelio-evosmos.gr | Συντήρηση και επισκευή λεβητοστασίων και εσωτερικών δικτύων φυσικού αερίου δημοτικών κτιρίων του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου Αρ. Μελέτης: 162 / 2025 Προϋπολογισμός: 20.416,60 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%) |
| --- | --- |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Μονάδα | Ποσοτ. | Τιμή Μον./ 2 Έτη | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Συντήρηση λεβήτων-καυστήρων |  |  |  |  |
| 1 | Επίτοιχος λέβητας αερίου | Τεμ. | 5 | 160,00€ | 800,00€ |
| 2 | Αερολέβητας | Τεμ. | 1 | 190,00€ | 190,00€ |
| 3 | Λέβητας ισχύος 0-35 Mcal/h πετρελαίου | Τεμ. | 2 | 180,00€ | 360,00€ |
| 4 | Λέβητας ισχύος 0-35 Mcal/h αερίου | Τεμ. | 3 | 240,00€ | 720,00€ |
| 5 | Λέβητας ισχύος 36-79 Mcal/h πετρελαίου | Τεμ. | 6 | 205,00€ | 1.230,00€ |
| 6 | Λέβητας ισχύος 36-79 Mcal/h αερίου | Τεμ. | 4 | 265,00€ | 1.060,00€ |
| 7 | Λέβητας ισχύος 80-199 Mcal/h πετρελαίου | Τεμ. | 4 | 240,00€ | 960,00€ |
| 8 | Λέβητας ισχύος 80-199 Mcal/h αερίου | Τεμ. | 4 | 310,00€ | 1.240,00€ |
| 9 | Λέβητας ισχύος 200-345 Mcal/h αερίου | Τεμ. | 5 | 360,00€ | 1.800,00€ |
| 10 | Λέβητας ισχύος 346-630 Mcal/h αερίου | Τεμ. | 3 | 435,00€ | 1.305,00€ |
| 11 | Επισκευές - ανταλλακτικά – πρόσθετες συντηρήσεις |  |  |  | 6.800,00€ |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 16.465,00€ |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  | 3.951,60€ |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 20.416,60€ |

Εύοσμος, …………   2025

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ |
| --- | --- |
| ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δημοσ κορδελιου-ευοσμου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση: Παύλου Μελά 24 Πληροφορίες: Καραμιχαήλ Χαράλαμπος Τηλέφωνο: 2313 302 105 Δ/νση ηλ. ταχ.: mpy@kordelio-evosmos.gr | Συντήρηση και επισκευή λεβητοστασίων και εσωτερικών δικτύων φυσικού αερίου δημοτικών κτιρίων του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου Αρ. Μελέτης: 162 / 2025 Προϋπολογισμός: 20.416,60 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%) |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το κόστος των ανταλλακτικών, πρόσθετων συντηρήσεων και επισκευών (Α/Α 11) είναι καθορισμένο στον ενδεικτικό προϋπολογισμό (6.800,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.) και δεν επιδέχεται έκπτωση. Η προσφορά αφορά το σύνολο της μελέτης.

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Μονάδα | Ποσοτ. | Τιμή Μον./ 2 Έτη | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Συντήρηση λεβήτων-καυστήρων |  |  |  |  |
| 1 | Επίτοιχος λέβητας αερίου | Τεμ. | 5 |  |  |
| 2 | Αερολέβητας | Τεμ. | 1 |  |  |
| 3 | Λέβητας ισχύος 0-35 Mcal/h πετρελαίου | Τεμ. | 2 |  |  |
| 4 | Λέβητας ισχύος 0-35 Mcal/h αερίου | Τεμ. | 3 |  |  |
| 5 | Λέβητας ισχύος 36-79 Mcal/h πετρελαίου | Τεμ. | 6 |  |  |
| 6 | Λέβητας ισχύος 36-79 Mcal/h αερίου | Τεμ. | 4 |  |  |
| 7 | Λέβητας ισχύος 80-199 Mcal/h πετρελαίου | Τεμ. | 4 |  |  |
| 8 | Λέβητας ισχύος 80-199 Mcal/h αερίου | Τεμ. | 4 |  |  |
| 9 | Λέβητας ισχύος 200-345 Mcal/h αερίου | Τεμ. | 5 |  |  |
| 10 | Λέβητας ισχύος 346-630 Mcal/h αερίου | Τεμ. | 3 |  |  |
| 11 | Επισκευές - ανταλλακτικά – πρόσθετες συντηρήσεις |  |  |  | 6.800,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ